## Opt.trans.Newton
Optimización de transmisión eléctrica
X(I) |  |  |  |  | costo |  | factor
R | V | P | k | k2 | pérd. *3 | Costo cond. | costo torres
5.8674 | 68.1732 | 300 | 173205.0808 | 30000000000 | 0.45 | 100000000 | 500000
1 | 10 | VInic
| Df |  | H
| 0 |  | 990125.7039 | -85216.4525 |  | f obj.
| 0 |  | -85216.4525 | 22002.7934 |  | 68173161.988
H -1 |  |  | -H-1 * Df | X(i) | -H-1 * Df
1.515e-06 | 5.8674e-06 |  | 0 |  | 5.8674 | 68.1732
5.8674e-06 | 6.8173e-05 |  | 0 |  | 68.1732
Primer Menor principal de H |  |  | 990125.7039
Segundo Menor principal de H |  |  | 14523687548.2778
Corriente:
I = k/V
Pérdidas:
Costo total:
Si H es definida positiva
Problema: Se decide construir una línea de transmisión para transmitir 300 MW. Las pérdidas en la línea trifásica son 3 I2R, donde I es la corriente eficaz (rms) y R es la resistencia de cada fase. El costo debido a las pérdidas es $0.15. El costo de las torres trifásicas es $500,000 V, where V es la tensión de línea en kV. El costo del conductor es inversamente proporcional a la resistencia R dado por $108/R. Realizar una iteración del método de Newton para minimizar el costo del proyecto dependiendo de la tensión y resistencia

## Opt.trans.Solver
Optimización de transmisión eléctrica
X(I) |  |  |  |  | costo |  | factor
R | V | P | k | k2 | pérd. *3 | Costo cond. | costo torres
5.8674 | 68.1732 | 300 | 173205.0808 | 30000000000 | 0.45 | 100000000 | 500000
1 | 10 | VInic
| Df |  | H
| -0.02003 |  | 990125.714 | -85216.4525 |  | f obj.
| 0.0017822 |  | -85216.4525 | 22002.7933 |  | 68173161.988
H -1 |  |  | -H-1 * Df | X(i) | -H-1 * Df
1.515e-06 | 5.8674e-06 |  | 1.9887e-08 |  | 5.8674 | 68.1732
5.8674e-06 | 6.8173e-05 |  | -3.9775e-09 |  | 68.1732
Primer Menor principal de H |  |  | 990125.714
Segundo Menor principal de H |  |  | 14523687693.4174
Corriente:
I = k/V
Pérdidas:
Costo total:
Problema: Se decide construir una línea de transmisión para transmitir 300 MW. Las pérdidas en la línea trifásica son 3 I2R, donde I es la corriente eficaz (rms) y R es la resistencia de cada fase. El costo debido a las pérdidas es $0.15. El costo de las torres trifásicas es $500,000 V, where V es la tensión de línea en kV. El costo del conductor es inversamente proporcional a la resistencia R dado por $108/R. Calcular el mínimo del costo del proyecto dependiendo de la tensión y resistencia

## Informe de sensibilidad 1
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]Opt.trans.Solver
Informe creado: 16/08/2017 15:13:53
Celdas de variables
|  |  | Final | Reducido
| Celda | Nombre | Valor | Degradado
| $A$4 | R | 5.8674 | 0
| $B$4 | V | 68.1732 | 0
Restricciones
NINGUNO

## Opt.trans.graf.
Optimización de transmisión eléctrica
[5 empty] | costo |  | factor
R | V | P | k | k2 | pérd. *3 | Costo cond. | costo torres
5.8674 | 68.1732 | 300 | 173205.0808 | 30000000000 | 0.45 | 100000000 | 500000
1 | 10 | VInic
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
10 | 240000000 | 325000000 | 443333333.3333 | 570000000 | 700000000 | 831666666.6667 | 964285714.2857 | 1097500000 | 1231111111.1111 | 1365000000
15 | 167500000 | 177500000 | 220833333.3333 | 272500000 | 327500000 | 384166666.6667 | 441785714.2857 | 500000000 | 558611111.1111 | 617500000
20 | 143750000 | 127500000 | 144583333.3333 | 170000000 | 198750000 | 229166666.6667 | 260535714.2857 | 292500000 | 324861111.1111 | 357500000
25 | 134100000 | 105700000 | 110633333.3333 | 123900000 | 140500000 | 158766666.6667 | 177985714.2857 | 197800000 | 218011111.1111 | 238500000
30 | 130000000 | 95000000 | 93333333.3333 | 100000000 | 110000000 | 121666666.6667 | 134285714.2857 | 147500000 | 161111111.1111 | 175000000
35 | 128520408.1633 | 89540816.3265 | 83894557.8231 | 86581632.6531 | 92602040.8163 | 100289115.6463 | 108928571.4286 | 118163265.3061 | 127794784.5805 | 137704081.6327
40 | 128437500 | 86875000 | 78645833.3333 | 78750000 | 82187500 | 87291666.6667 | 93348214.2857 | 100000000 | 107048611.1111 | 114375000
45 | 129166666.6667 | 85833333.3333 | 75833333.3333 | 74166666.6667 | 75833333.3333 | 79166666.6667 | 83452380.9524 | 88333333.3333 | 93611111.1111 | 99166666.6667
50 | 130400000 | 85800000 | 74533333.3333 | 71600000 | 72000000 | 74066666.6667 | 77085714.2857 | 80700000 | 84711111.1111 | 89000000
55 | 131962809.9174 | 86425619.8347 | 74221763.0854 | 70351239.6694 | 69814049.5868 | 70943526.1708 | 73025383.7072 | 75702479.3388 | 78776400.3673 | 82128099.1736
60 | 133750000 | 87500000 | 74583333.3333 | 70000000 | 68750000 | 69166666.6667 | 70535714.2857 | 72500000 | 74861111.1111 | 77500000
65 | 135695266.2722 | 88890532.5444 | 75419132.1499 | 70281065.0888 | 68476331.3609 | 68338264.2998 | 69152578.191 | 70562130.1775 | 72368507.5608 | 74452662.7219
70 | 137755102.0408 | 90510204.0816 | 76598639.4558 | 71020408.1633 | 68775510.2041 | 68197278.9116 | 68571428.5714 | 69540816.3265 | 70907029.4785 | 72551020.4082
75 | 139900000 | 92300000 | 78033333.3333 | 72100000 | 69500000 | 68566666.6667 | 68585714.2857 | 69200000 | 70211111.1111 | 71500000
80 | 142109375 | 94218750 | 79661458.3333 | 73437500 | 70546875 | 69322916.6667 | 69051339.2857 | 69375000 | 70095486.1111 | 71093750
85 | 144368512.1107 | 96237024.2215 | 81438869.6655 | 74974048.4429 | 71842560.5536 | 70377739.331 | 69865299.0608 | 69948096.8858 | 70427720.1077 | 71185121.1073
90 | 146666666.6667 | 98333333.3333 | 83333333.3333 | 76666666.6667 | 73333333.3333 | 71666666.6667 | 70952380.9524 | 70833333.3333 | 71111111.1111 | 71666666.6667
95 | 148995844.8753 | 100491689.7507 | 85320867.9594 | 78483379.5014 | 74979224.3767 | 73141735.9187 | 72256628.4131 | 71966759.0028 | 72073714.9892 | 72458448.7535
100 | 151350000 | 102700000 | 87383333.3333 | 80400000 | 76750000 | 74766666.6667 | 73735714.2857 | 73300000 | 73261111.1111 | 73500000
105 | 153724489.7959 | 104948979.5918 | 89506802.7211 | 82397959.1837 | 78622448.9796 | 76513605.4422 | 75357142.8571 | 74795918.3673 | 74631519.2744 | 74744897.9592
110 | 156115702.4793 | 107231404.9587 | 91680440.7713 | 84462809.9174 | 80578512.3967 | 78360881.5427 | 77095631.6411 | 76425619.8347 | 76152433.4252 | 76157024.7934
115 | 158520793.9509 | 109541587.9017 | 93895715.1859 | 86583175.8034 | 82603969.7543 | 80291430.3718 | 78931271.9417 | 78166351.6068 | 77798256.6688 | 77707939.5085
120 | 160937500 | 111875000 | 96145833.3333 | 88750000 | 84687500 | 82291666.6667 | 80848214.2857 | 80000000 | 79548611.1111 | 79375000
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5
45 | 75833333.3333 | 74404761.9048 | 74166666.6667 | 74722222.2222 | 75833333.3333 | 77348484.8485 | 79166666.6667 | 81217948.7179 | 83452380.9524 | 85833333.3333
47.5 | 75033471.8375 | 73263256.8263 | 72683518.0055 | 72897429.9785 | 73666897.5069 | 74840405.4394 | 76316943.675 | 78026582.1436 | 79919370.7954 | 81958679.5937
50 | 74533333.3333 | 72471428.5714 | 71600000 | 71522222.2222 | 72000000 | 72881818.1818 | 74066666.6667 | 75484615.3846 | 77085714.2857 | 78833333.3333
52.5 | 74277210.8844 | 71964285.7143 | 70841836.7347 | 70513038.5488 | 70739795.9184 | 71370593.692 | 72304421.7687 | 73471350.0785 | 74821428.5714 | 76318027.2109
55 | 74221763.0854 | 71691263.2822 | 70351239.6694 | 69804866.8503 | 69814049.5868 | 70227272.7273 | 70943526.1708 | 71892879.8474 | 73025383.7072 | 74304407.7135
57.5 | 74332860.7435 | 71612543.8833 | 70082703.2136 | 69346513.3375 | 69165879.017 | 69389285.1005 | 69915721.4871 | 70675258.1067 | 71617944.9095 | 72707151.8589
60 | 74583333.3333 | 71696428.5714 | 70000000 | 69097222.2222 | 68750000 | 68806818.1818 | 69166666.6667 | 69759615.3846 | 70535714.2857 | 71458333.3333
62.5 | 74951333.3333 | 71917428.5714 | 70074000 | 69024222.2222 | 68530000 | 68439818.1818 | 68652666.6667 | 69098615.3846 | 69727714.2857 | 70503333.3333
65 | 75419132.1499 | 72254860.5241 | 70281065.0888 | 69100920.4471 | 68476331.3609 | 68255782.6789 | 68338264.2998 | 68653846.1538 | 69152578.191 | 69797830.3748
67.5 | 75972222.2222 | 72691798.9418 | 70601851.8519 | 69305555.5556 | 68564814.8148 | 68228114.4781 | 68194444.4444 | 68393874.6439 | 68776455.0265 | 69305555.5556
70 | 76598639.4558 | 73214285.7143 | 71020408.1633 | 69620181.4059 | 68775510.2041 | 68334879.4063 | 68197278.9116 | 68292778.6499 | 68571428.5714 | 68996598.6395
72.5 | 77288446.2941 | 73810727.0256 | 71523483.9477 | 70029891.6634 | 69091854.9346 | 68557858.6099 | 68326892.5882 | 68329026.7996 | 68514311.1942 | 68846115.7352
75 | 78033333.3333 | 74471428.5714 | 72100000 | 70522222.2222 | 69500000 | 68881818.1818 | 68566666.6667 | 68484615.3846 | 68585714.2857 | 68833333.3333
77.5 | 78826309.3999 | 75188233.9825 | 72740634.7555 | 71086686.3221 | 69988293.4443 | 69293940.9706 | 68902618.7999 | 68744396.8622 | 68769325.1078 | 68940773.4998
80 | 79661458.3333 | 75954241.0714 | 73437500 | 71714409.7222 | 70546875 | 69783380.6818 | 69322916.6667 | 69095552.8846 | 69051339.2857 | 69153645.8333
82.5 | 80533746.5565 | 76763577.3318 | 74183884.2975 | 72397842.0569 | 71167355.3719 | 70340909.0909 | 69817493.1129 | 69527177.3681 | 69420011.8064 | 69459366.3912
85 | 81438869.6655 | 77611220.959 | 74974048.4429 | 73130526.7205 | 71842560.5536 | 70958634.7908 | 70377739.331 | 70029944.1043 | 69865299.0608 | 69847174.1638
87.5 | 82373129.2517 | 78492857.1429 | 75803061.2245 | 73906916.0998 | 72566326.5306 | 71629777.3655 | 70996258.5034 | 70595839.8744 | 70378571.4286 | 70307823.1293

## Estr.carbon
Estrategia de extracción de carbón
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6
Cant. Extraida | 53.75 | 54 | 54.25 | 54.5 | 54.75 | 55 | Variable decisión
cat. acum. | 53.75 | 107.75 | 161.9999 | 216.4999 | 271.2499 | 326.2499
Cant. almacen. | 3.75 | 7.75 | 11.9999 | 16.4999 | 21.2499 | 26.2499
Contrato suministro | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | requerim.
Costo de extrac.
| 1547.5125 | 1557.3989 | 1567.3114 | 1577.2489 | 1587.2114 | 1597.1989 | 9433.8821
Costo almac.
| 0.875 | 1.275 | 1.7 | 2.15 | 2.625 |  | 8.625
[5 empty] | Venta de carbón almac. |  | -1049.9945
Cap. máx.mensual |  |  | Costo del carbón almacenado |  |  | Costo total | 8392.5125
80 |  |  | 40
Problema: Una mina de carbónha firmado un contrato para suministrar 50 tons de carbón cada mes para los siguientes seis meses. Tiene una capacidad máxima de extracción de 80 tons por mes. El exceso de carbón extraído que no es entregado tiene un costo de almacenamineto de $ 0.5 + 0.1 Q, donde Q es la cantidad almacenada. El costo de extracción es $2.2 + 18Q + 0.2Q2.
Encontrar la estrategia de extracción óptima en el periodo de seis meses para minimizar el costo, asumiendo que el precio de mercado para el carbón almacenado al final del sexto mes se espera que sea $40.00 por ton.

## Informe de respuestas 1
Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]Estr.carbon
Informe creado: 16/08/2017 18:08:33
Resultado: Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.
Motor de Solver
Motor: GRG Nonlinear
Tiempo de la solución: 0,016 segundos.
Iteraciones: 0 Subproblemas: 0
Opciones de Solver
Tiempo máximo Ilimitado, Iteraciones Ilimitado, Precision 0,000001, Usar escala automática
Convergencia 0,0001, Tamaño de población 100, Valor de inicialización aleatorio 0, Adelantada de derivados, Requerir límites
Máximo de subproblemas Ilimitado, Máximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerancia de enteros 1%
Celda objetivo (Mín)
| Celda | Nombre | Valor original | Valor final
| $H$15 | Costo total requerim. | 8392.5125 | 8392.5125
Celdas de variables
| Celda | Nombre | Valor original | Valor final | Entero
| $B$5 | Cant. Extraida Q1 | 53.75 | 53.75 | Continuar
| $C$5 | Cant. Extraida Q2 | 54 | 54 | Continuar
| $D$5 | Cant. Extraida Q3 | 54.25 | 54.25 | Continuar
| $E$5 | Cant. Extraida Q4 | 54.5 | 54.5 | Continuar
| $F$5 | Cant. Extraida Q5 | 54.75 | 54.75 | Continuar
| $G$5 | Cant. Extraida Q6 | 55 | 55 | Continuar
Restricciones
| Celda | Nombre | Valor de la celda | Fórmula | Estado | Demora
| $B$6 | cat. acum. Q1 | 53.75 | $B$6>=$B$8 | No vinculante | 3.75
| $C$6 | cat. acum. Q2 | 107.75 | $C$6>=$C$8 | No vinculante | 7.75
| $D$6 | cat. acum. Q3 | 161.9999 | $D$6>=$D$8 | No vinculante | 11.9999
| $E$6 | cat. acum. Q4 | 216.4999 | $E$6>=$E$8 | No vinculante | 16.4999
| $F$6 | cat. acum. Q5 | 271.2499 | $F$6>=$F$8 | No vinculante | 21.2499
| $G$6 | cat. acum. Q6 | 326.2499 | $G$6>=$G$8 | No vinculante | 26.2499
| $B$5 | Cant. Extraida Q1 | 53.75 | $B$5>=$B$8 | No vinculante | 3.75
| $B$5 | Cant. Extraida Q1 | 53.75 | $B$5<=$A$16 | No vinculante | 26.25
| $C$5 | Cant. Extraida Q2 | 54 | $C$5<=$A$16 | No vinculante | 26
| $D$5 | Cant. Extraida Q3 | 54.25 | $D$5<=$A$16 | No vinculante | 25.75
| $E$5 | Cant. Extraida Q4 | 54.5 | $E$5<=$A$16 | No vinculante | 25.5
| $F$5 | Cant. Extraida Q5 | 54.75 | $F$5<=$A$16 | No vinculante | 25.25
| $G$5 | Cant. Extraida Q6 | 55 | $G$5<=$A$16 | No vinculante | 25
| $C$5 | Cant. Extraida Q2 | 54 | $C$5>=0 | No vinculante | 54
| $D$5 | Cant. Extraida Q3 | 54.25 | $D$5>=0 | No vinculante | 54.25
| $E$5 | Cant. Extraida Q4 | 54.5 | $E$5>=0 | No vinculante | 54.5
| $F$5 | Cant. Extraida Q5 | 54.75 | $F$5>=0 | No vinculante | 54.75
| $G$5 | Cant. Extraida Q6 | 55 | $G$5>=0 | No vinculante | 55

## Informe de sensibilidad 2
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]Estr.carbon
Informe creado: 16/08/2017 18:08:34
Celdas de variables
|  |  | Final | Reducido
| Celda | Nombre | Valor | Degradado
| $B$5 | Cant. Extraida Q1 | 53.75 | 0
| $C$5 | Cant. Extraida Q2 | 54 | 0
| $D$5 | Cant. Extraida Q3 | 54.25 | 0
| $E$5 | Cant. Extraida Q4 | 54.5 | 0
| $F$5 | Cant. Extraida Q5 | 54.75 | 0
| $G$5 | Cant. Extraida Q6 | 55 | 0
Restricciones
|  |  | Final | Lagrange
| Celda | Nombre | Valor | Multiplicador
| $B$6 | cat. acum. Q1 | 53.75 | 0
| $C$6 | cat. acum. Q2 | 107.75 | 0
| $D$6 | cat. acum. Q3 | 161.9999 | 0
| $E$6 | cat. acum. Q4 | 216.4999 | 0
| $F$6 | cat. acum. Q5 | 271.2499 | 0
| $G$6 | cat. acum. Q6 | 326.2499 | 0

## Informe de límites 1
Microsoft Excel 16.0 Informe de límites
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]Estr.carbon
Informe creado: 16/08/2017 18:08:34
Objetivo
| Celda | Nombre | Valor
| $H$15 | Costo total requerim. | 8392.5125
|  | Variable |  | Inferior | Objetivo | Superior | Objetivo
| Celda | Nombre | Valor | Límite | Resultado | Límite | Resultado
| $B$5 | Cant. Extraida Q1 | 53.75 | 50 | 8395.325 | 80 | 8530.325
| $C$5 | Cant. Extraida Q2 | 54 | 46.25 | 8404.525 | 80 | 8527.7125
| $D$5 | Cant. Extraida Q3 | 54.25 | 42.25 | 8421.3124 | 80 | 8525.125
| $E$5 | Cant. Extraida Q4 | 54.5 | 38.0001 | 8446.9621 | 80 | 8522.5625
| $F$5 | Cant. Extraida Q5 | 54.75 | 33.5001 | 8482.8243 | 80 | 8520.025
| $G$5 | Cant. Extraida Q6 | 55 | 28.7501 | 8530.3239 | 80 | 8517.5125

## Apartamentos
Optimización de construcción de apartamentos
Dimensiones edificio
no. Apartamentos | longitud | ancho
7 | 499.9996 | 228.5716
n *l * a | 800000 | 800000 | Superficie req.
l | 499.9996 | 500 | Dimensiones
a | 228.5716 | 500 | Lote
12 * n | 84 | 85 | Ht. Limit
l * a | 114285.7143 | 130000 | Constraint
Objetivo
1648785714.2857
Problema: Un construir quiere construir un edificio en una parcela de
500 m x 500 m con una superficie para vivienda de 800,000 m2. La normativa obliga a tener un espacio verde y aparcamientos de al menos 15% del total de la superficie para vivienda. Además, el edificio no puede exceder una altura de 85 m. Se determina que la altura de cada piso sea de 12 ft. El costo de traducción se estima en $(500,000h + 2000f + 500g), donde h es la altura total del edificio, f es el area de las viviendas, y g es la superficie de las areas verdes y aparcamientos.

## Despacho econ.- KT
Despacho de cinco generadores usanco condiciones Kuhn-Tucker
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | l | b1min | b2min | b3min | b4min | b5min | b1max | b2max | b3max | b4max | b5max
2.5439 | 3.5 | 2.3463 | -6.2683e-11 | 1.4098 | 1.595 | 0.70712 | 1.5318 | 6.3292e-11 | 1.1873 | 1.2067 | -1.0497e-06 | 0.67356 | 1.4142 | 1.261 | 32 | 6.6319e-19 | -1.0491e-05 | 4.9525e-18 | 3 | -9.5407e-10 | 1.3682e-19 | 10.004 | 2.6171e-17 | -2.5961e-10 | 1.0103e-09
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Min Output |  |  | Demanda |  | 9.8 |  | Desp.curso |  | 9.8 |  |  | Costo de Despacho |  |  | 180.9908
4 | 3.5 | 2.8 | 2 | 3 | Max. Output
32 | 21.996 | 32 | 35 | 32 | Incremental cost at indicated output level
Jacobean Matrix
10.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P2
0 | 0 | 17.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0983e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.905e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9081e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7364e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | x1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0993e-06 | 0 | 0 | 0 | x2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2342e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 0 | 0 | x3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1922e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | x4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5221 | x5
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1max
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0993e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b2max
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b3max
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b4max
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b5max
Inverse Jacobean Matrix
0.09325 | 4.2637e-25 | 1.0889e-13 | -1.6163e-32 | -0.09325 | 0.029233 | 3.0209e-25 | 3.5544e-14 | 4.0783e-23 | -0.039269 | -0.038639 | 2.0283e-19 | -8.0832e-14 | 0 | 0.036973 | 1.9331e-12 | -1.2155e-20 | 4.4736e-30 | -1.1492e-31 | -1.9331e-12 | -3.1554e-11 | 4.3811e-21 | 1.9331e-12 | 3.1407e-30 | 0 | -2.9621e-11
4.2511e-25 | 2.2027e-13 | 2.5673e-25 | -2.2475e-32 | -2.2026e-13 | 1.3373e-25 | 1.5574e-13 | 8.411e-26 | 9.6454e-35 | -9.2746e-14 | -1.7647e-25 | 1.0492e-07 | -1.907e-25 | 0 | 8.7334e-14 | 4.5652e-24 | -5.542e-44 | 2.3107e-18 | -2.7196e-43 | -4.5669e-24 | -7.4531e-23 | 1.999e-44 | 1 | 7.4091e-42 | 0 | -6.9973e-23
1.0889e-13 | 2.5756e-25 | 0.056329 | -9.7634e-33 | -0.056329 | 3.4136e-14 | 1.8248e-25 | 0.018387 | 2.4636e-23 | -0.023721 | -4.512e-14 | 1.2252e-19 | -0.041815 | 0 | 0.022334 | 1.1677e-12 | -1.4194e-32 | 2.7023e-30 | -5.9448e-20 | -1.1677e-12 | -1.9061e-11 | 5.1159e-33 | 1.1677e-12 | 1.6247e-18 | 0 | -1.7893e-11
4.6453e-18 | 4.1817e-43 | -1.1201e-18 | 2.6706e-21 | -9.1519e-20 | -5.5606e-19 | 2.9631e-43 | -6.9171e-19 | 2.1097e-11 | -6.9774e-18 | -2.3345e-18 | 1.9906e-37 | 0 | -9.442e-22 | 3.6287e-20 | 3.3046e-17 | -2.8172e-37 | 4.3935e-48 | 4.3581e-36 | -1 | -3.0968e-29 | -1.1921e-37 | 1.8972e-30 | 0 | -1.7333e-31 | -2.9071e-29
-0.09325 | -2.2027e-13 | -0.056329 | -2.6706e-21 | 0.14958 | -0.029233 | -1.5574e-13 | -0.018387 | -2.1097e-11 | 0.06299 | 0.038639 | -1.0492e-07 | 0.041815 | 9.442e-22 | -0.059308 | -1 | 1.2155e-20 | -2.3107e-18 | 5.9448e-20 | 1 | 5.0615e-11 | -4.3811e-21 | -1 | -1.6247e-18 | 1.7333e-31 | 4.7514e-11
0.029233 | 1.3366e-25 | 3.4136e-14 | -5.0668e-33 | -0.029233 | 0.0091641 | 9.4701e-26 | 1.1143e-14 | 1.2785e-23 | -0.01231 | -0.012113 | 6.3584e-20 | -2.534e-14 | 0 | 0.011591 | 6.06e-13 | 0.31349 | 1.4024e-30 | -3.6026e-32 | -6.06e-13 | -9.8918e-12 | 1.3734e-21 | 6.06e-13 | 9.8458e-31 | 0 | -9.2858e-12
3.0062e-25 | 1.5575e-13 | 1.8153e-25 | -1.5892e-32 | -1.5575e-13 | 9.4567e-26 | 1.1012e-13 | 5.9475e-26 | 6.8199e-35 | -6.558e-14 | -1.2478e-25 | 7.4191e-08 | -1.3484e-25 | 0 | 6.1753e-14 | 3.2278e-24 | -3.9189e-44 | 0.7071 | -1.923e-43 | -3.2292e-24 | -5.27e-23 | 1.4135e-44 | 0.7071 | 5.2386e-42 | 0 | -4.9479e-23
3.5544e-14 | 8.4072e-26 | 0.018387 | -3.187e-33 | -0.018387 | 1.1143e-14 | 5.9565e-26 | 0.0060019 | 8.0416e-24 | -0.007743 | -1.4728e-14 | 3.9993e-20 | -0.013649 | 0 | 0.0072904 | 3.8117e-13 | -4.6331e-33 | 8.821e-31 | 0.32642 | -3.8117e-13 | -6.2218e-12 | 1.6699e-33 | 3.8117e-13 | 5.3034e-19 | 0 | -5.8407e-12
4.0783e-23 | 9.6464e-35 | 2.4636e-23 | 2.1097e-11 | -2.1097e-11 | 1.2785e-23 | 6.8346e-35 | 8.0416e-24 | 0.16667 | -8.8844e-12 | -1.6899e-23 | 4.5889e-29 | -1.8288e-23 | -7.4591e-12 | 8.365e-12 | 4.3735e-22 | -5.3161e-42 | 1.0121e-39 | -2.6e-41 | -1.8066e-21 | -7.139e-21 | 1.9161e-42 | 4.3735e-22 | 7.1058e-40 | -1.3693e-21 | -6.7016e-21
-0.039269 | -9.2758e-14 | -0.023721 | -1.1246e-21 | 0.06299 | -0.01231 | -6.5582e-14 | -0.007743 | -8.8844e-12 | 0.026526 | 0.016271 | -4.4185e-08 | 0.017609 | 3.9761e-22 | -0.024975 | -0.42111 | 5.1186e-21 | -9.7307e-19 | 2.5034e-20 | 0.42111 | 0.42111 | -1.8449e-21 | -0.42111 | -6.8419e-19 | 7.299e-32 | 2.0009e-11
-0.038639 | -1.7667e-25 | -4.512e-14 | 6.6972e-33 | 0.038639 | -0.012113 | -1.2517e-25 | -1.4728e-14 | -1.6899e-23 | 0.016271 | 0.01601 | -8.4044e-20 | 3.3494e-14 | 0 | -0.01532 | -8.01e-13 | 5.0366e-21 | -1.8537e-30 | 4.7618e-32 | 8.01e-13 | 1.3075e-11 | 0.41436 | -8.01e-13 | -1.3014e-30 | 0 | 1.2274e-11
2.0283e-19 | 1.0492e-07 | 1.2252e-19 | 0 | -1.0492e-07 | 6.3584e-20 | 7.4191e-08 | 3.9993e-20 | 4.5889e-29 | -4.4185e-08 | -8.4044e-20 | 0.04998 | -9.0951e-20 | 0 | 4.1602e-08 | 2.1751e-18 | -2.6438e-38 | 1.1008e-12 | -1.2931e-37 | -2.1751e-18 | -3.5504e-17 | 9.5294e-39 | -8.0917e-07 | 3.5339e-36 | 0 | -3.3329e-17
-8.0832e-14 | -1.9119e-25 | -0.041815 | 7.2477e-33 | 0.041815 | -2.534e-14 | -1.3546e-25 | -0.013649 | -1.8288e-23 | 0.017609 | 3.3494e-14 | -9.0951e-20 | 0.03104 | 0 | -0.016579 | -8.6683e-13 | 1.0536e-32 | -2.006e-30 | 4.413e-20 | 8.6683e-13 | 1.4149e-11 | -3.7977e-33 | -8.6683e-13 | 0.74233 | 0 | 1.3283e-11
-1.8252e-33 | -4.3172e-45 | -1.1026e-33 | -9.442e-22 | 9.442e-22 | -5.7219e-34 | -3.0588e-45 | -3.599e-34 | -7.4591e-12 | 3.9761e-22 | 7.563e-34 | -2.0537e-39 | 8.1846e-34 | 3.3382e-22 | -3.7437e-22 | -1.9573e-32 | 2.3792e-52 | -4.5297e-50 | 1.1636e-51 | 0.35355 | 3.195e-31 | -8.5754e-53 | -1.9573e-32 | -3.1801e-50 | 0.35355 | 2.9993e-31
0.036973 | 8.7335e-14 | 0.022334 | 1.0589e-21 | -0.059308 | 0.011591 | 6.1749e-14 | 0.0072904 | 8.365e-12 | -0.024975 | -0.01532 | 4.1602e-08 | -0.016579 | -3.7437e-22 | 0.023515 | 0.3965 | -4.8194e-21 | 9.1619e-19 | -2.3571e-20 | -0.3965 | -2.0069e-11 | 1.7371e-21 | 0.3965 | 6.4419e-19 | -6.8723e-32 | 0.3965
1.9331e-12 | 4.5723e-24 | 1.1677e-12 | -1.7333e-31 | -1 | 6.06e-13 | 3.2395e-24 | 3.8117e-13 | 4.3735e-22 | -0.42111 | -8.01e-13 | 2.1751e-18 | -8.6683e-13 | 0 | 0.3965 | 2.073e-11 | -2.5198e-31 | 4.7974e-29 | -1.2324e-30 | -2.073e-11 | -3.3838e-10 | 9.0822e-32 | 2.073e-11 | 3.3681e-29 | 0 | -3.1765e-10
-1.2155e-20 | -5.5577e-44 | -1.4194e-32 | 2.1068e-51 | 1.2155e-20 | 0.31349 | -3.9377e-44 | -4.6331e-33 | -5.3161e-42 | 5.1186e-21 | 5.0366e-21 | -2.6438e-38 | 1.0536e-32 | 0 | -4.8194e-21 | -2.5198e-31 | -1.3035e-19 | -5.8313e-49 | 1.498e-50 | 2.5198e-31 | 4.1131e-30 | -5.7107e-40 | -2.5198e-31 | -4.0939e-49 | 0 | 3.8611e-30
4.4597e-30 | 2.311e-18 | 2.6934e-30 | -2.3579e-37 | -2.3107e-18 | 1.4029e-30 | 0.7071 | 8.8239e-31 | 1.0116e-39 | -9.7304e-19 | -1.8514e-30 | 1.1008e-12 | -2.0006e-30 | 0 | 9.1622e-19 | 4.7897e-29 | -5.8138e-49 | 1.0491e-05 | -2.853e-48 | -4.7901e-29 | -7.819e-28 | 2.0972e-49 | 1.0491e-05 | 7.7736e-47 | 0 | -7.3414e-28
-1.1492e-31 | -2.7182e-43 | -5.9448e-20 | 1.0304e-50 | 5.9448e-20 | -3.6026e-32 | -1.9258e-43 | 0.32642 | -2.6e-41 | 2.5034e-20 | 4.7618e-32 | -1.2931e-37 | 4.413e-20 | 0 | -2.3571e-20 | -1.2324e-30 | 1.498e-50 | -2.852e-48 | -1.0554e-18 | 1.2324e-30 | 2.0116e-29 | -5.3992e-51 | -1.2324e-30 | -1.7147e-36 | 0 | 1.8884e-29
-1.9331e-12 | -4.5723e-24 | -1.1677e-12 | -1 | 1 | -6.06e-13 | -3.2395e-24 | -3.8117e-13 | -1.8066e-21 | 0.42111 | 8.01e-13 | -2.1751e-18 | 8.6683e-13 | 0.35355 | -0.3965 | -2.073e-11 | 2.5198e-31 | -4.7974e-29 | 1.2324e-30 | 8.5632e-11 | 3.3838e-10 | -9.0822e-32 | -2.073e-11 | -3.3681e-29 | 6.4902e-11 | 3.1765e-10
-3.1554e-11 | -7.4538e-23 | -1.9061e-11 | 0 | 5.0615e-11 | -9.8918e-12 | -5.2702e-23 | -6.2218e-12 | -7.139e-21 | 0.42111 | 1.3075e-11 | -3.5504e-17 | 1.4149e-11 | 0 | -2.0069e-11 | -3.3838e-10 | 4.1131e-30 | -7.8191e-28 | 2.0116e-29 | 3.3838e-10 | 3.3838e-10 | -1.4825e-30 | -3.3838e-10 | -5.4978e-28 | 0 | 1.6078e-20
4.3811e-21 | 2.0008e-44 | 5.1159e-33 | 0 | -4.3811e-21 | 1.3734e-21 | 1.4194e-44 | 1.6699e-33 | 1.9161e-42 | -1.8449e-21 | 0.41436 | 9.5294e-39 | -3.7977e-33 | 0 | 1.7371e-21 | 9.0822e-32 | -5.7107e-40 | 2.0997e-49 | -5.3992e-51 | -9.0822e-32 | -1.4825e-30 | -4.6982e-20 | 9.0822e-32 | 1.4756e-49 | 0 | -1.3917e-30
1.9331e-12 | 1 | 1.1677e-12 | 0 | -1 | 6.06e-13 | 0.7071 | 3.8117e-13 | 4.3735e-22 | -0.42111 | -8.01e-13 | -8.0917e-07 | -8.6683e-13 | 0 | 0.3965 | 2.073e-11 | -2.5198e-31 | 1.0491e-05 | -1.2324e-30 | -2.073e-11 | -3.3838e-10 | 9.0822e-32 | -7.712 | 3.3681e-29 | 0 | -3.1765e-10
3.1407e-30 | 7.4237e-42 | 1.6247e-18 | 0 | -1.6247e-18 | 9.8458e-31 | 5.2602e-42 | 5.3034e-19 | 7.1058e-40 | -6.8419e-19 | -1.3014e-30 | 3.5339e-36 | 0.74233 | 0 | 6.4419e-19 | 3.3681e-29 | -4.0939e-49 | 7.7997e-47 | -1.7147e-36 | -3.3681e-29 | -5.4978e-28 | 1.4756e-49 | 3.3681e-29 | -2.8843e-17 | 0 | -5.1609e-28
-3.3506e-43 | -7.9154e-55 | -2.024e-43 | -1.7333e-31 | 1.7333e-31 | -1.0504e-43 | -5.6036e-55 | -6.6066e-44 | -1.3693e-21 | 7.299e-32 | 1.3883e-43 | -3.77e-49 | 1.5025e-43 | 0.35355 | -6.8723e-32 | -3.5931e-42 | 4.3674e-62 | -8.2915e-60 | 2.136e-61 | 6.4902e-11 | 5.8651e-41 | -1.5742e-62 | -3.5931e-42 | -5.8378e-60 | 6.4902e-11 | 5.5058e-41
-2.9621e-11 | -6.9966e-23 | -1.7893e-11 | 0 | 4.7514e-11 | -9.2858e-12 | -4.9463e-23 | -5.8407e-12 | -6.7016e-21 | 2.0009e-11 | 1.2274e-11 | -3.3329e-17 | 1.3283e-11 | 0 | 0.3965 | -3.1765e-10 | 3.8611e-30 | -7.3394e-28 | 1.8884e-29 | 3.1765e-10 | 1.6078e-20 | -1.3917e-30 | -3.1765e-10 | -5.1609e-28 | 0 | -3.1765e-10
|  | Grad L |  | Correction D z |  |  | zi, Value at previous iteration | [5 empty] | z(i+1), Updated value
|  | 1.6271e-12 |  | -1.8333e-10 |  |  | 2.5439 | [5 empty] | 2.5439
|  | 7.9125e-07 |  | -3.1997e-06 |  |  | 3.5 | [5 empty] | 3.5
|  | 1.883e-12 |  | -1.1076e-10 |  |  | 2.3463 | [5 empty] | 2.3463
|  | 0 |  | 6.2683e-11 |  |  | -6.2683e-11 | [5 empty] | -4.0059e-21
|  | -1.2943e-15 |  | 3.1999e-06 |  |  | 1.4098 | [5 empty] | 1.4098
|  | 2.1155e-18 |  | -5.7516e-11 |  |  | 1.595 | [5 empty] | 1.595
|  | -1.4837e-05 |  | -1.0342e-05 |  |  | 0.70712 | [5 empty] | 0.70711
|  | 1.5172e-17 |  | -3.6172e-11 |  |  | 1.5318 | [5 empty] | 1.5318
|  | 3.7975e-10 |  | -6.3292e-11 |  |  | 6.3292e-11 | [5 empty] | -4.692e-20
|  | -2.2656e-09 |  | 1.3451e-06 |  |  | 1.1873 | [5 empty] | 1.1873
|  | 3.302e-19 |  | 7.5861e-11 |  |  | 1.2067 | [5 empty] | 1.2067
|  | -2.1001e-05 |  | 1.0497e-06 |  |  | -1.0497e-06 | [5 empty] | 3.6066e-12
|  | 3.5255e-17 |  | 8.2002e-11 |  |  | 0.67356 | [5 empty] | 0.67356
|  | -7.3428e-10 |  | -5.7171e-11 |  |  | 1.4142 | [5 empty] | 1.4142
|  | 2.548e-09 |  | -1.4486e-06 |  |  | 1.261 | [5 empty] | 1.261
|  | 0 |  | -1.9644e-09 |  |  | 32 | [5 empty] | 32
|  | 1.4211e-13 |  | -6.6319e-19 |  |  | 6.6319e-19 | [5 empty] | 2.3915e-29
|  | 1.1426e-05 |  | 1.0491e-05 |  |  | -1.0491e-05 | [5 empty] | -1.5344e-10
|  | 5.6399e-14 |  | -4.9525e-18 |  |  | 4.9525e-18 | [5 empty] | 1.1695e-28
|  | 6.2683e-11 |  | 2.224e-09 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
|  | 5.8555e-09 |  | 9.5408e-10 |  |  | -9.5407e-10 | [5 empty] | 1.0808e-15
|  | 2.4913e-13 |  | -1.3682e-19 |  |  | 1.3682e-19 | [5 empty] | -8.6015e-30
|  | 3.1997e-06 |  | 3.4374e-05 |  |  | 10.004 | [5 empty] | 10.004
|  | 2.9177e-13 |  | -2.6171e-17 |  |  | 2.6171e-17 | [5 empty] | -3.1862e-27
|  | 9.9022e-11 |  | 2.5961e-10 |  |  | -2.5961e-10 | [5 empty] | -1.0495e-20
|  | 4.5367e-07 |  | -1.0103e-09 |  |  | 1.0103e-09 | [5 empty] | 1.1606e-15
sujeto a:
Método:
| p | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
| 0 | 12 | 5 | 10 | 35 | 32
| 0.5 | 14.7807 | 6.204 | 11.3925 | 35 | 32
| 1 | 18.123 | 7.816 | 14.57 | 35 | 32
| 1.5 | 22.0267 | 9.836 | 19.5325 | 35 | 32
| 2 | 26.492 | 12.264 | 26.28 | 35 | 32
| 2.5 | 31.5188 | 15.1 | 34.8125 | 35 | 32
| 3 | 37.107 | 18.344 | 45.13 | 35 | 32
| 3.5 | 43.2567 | 21.996 | 57.2325 | 35 | 32
| 4 | 49.968 | 26.056 | 71.12 | 35 | 32
Problema: Encontrar la generación óptima pi, i = 1,5, para minimizar el costo del despacho de cinco generadores para suministrar una demanda de 9.8 unidades con los siguientes funciones de costo incrementales C( pi ) , i = 1,5, donde:

## Despacho costo aprox.
Aproximación a trozos del despacho no lineal
| Offers |  |  |  | Gen. Output | Costo |  | KT Solution
| first | 1 | 18.125 | 1 |  | 18.125
Gen. # 1 | next | 1 | 26.5 | 1 |  | 26.5
| next | 1 | 37.125 | 0 |  | 0
| next | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 |  | 2.5439
| first | 1 | 7.816 | 1 |  | 7.816
| next | 1 | 12.264 | 1 |  | 12.264
Gen. # 2 | next | 1 | 18.344 | 1 |  | 18.344
| next | 0.5 | 22 | 0.5 | 3.5 | 11 |  | 3.5
| first | 1 | 14.57 | 1 |  | 14.57
Gen. # 3 | next | 1 | 26.88 | 1 |  | 26.88
| next | 0.8 | 40.78 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2.3463
Gen. # 4 |  | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gen. # 5 |  | 3 | 32 | 2.3 | 2.3 | 73.6 |  | 1.4098
|  |  |  | 9.8 |  | 209.099 | 9.8
|  |  |  | suma |  | Objetivo | Demanda

## Despacho sin trans.
Despacho sin modelo de transmision
nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Costo de generacion - $/MWh
$ | 32 | 0 | 21.996 | 0 | 32 | 35 | 0 | 32
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MW Capacidad
| 52.8793 | 0 | 41.412 | 0 | 41.5871 | 0 | 0 | 45.1124 | 180.9909
Demanda en nodos
P | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | Carga especificada, P
Q | -0.2 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | Carga especificada,Q
Generacion en nodos |  |  | Variables de selección
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
| 2.5439 | 0 | 3.5 | 0 | 2.3463 | 0 | 0 | 1.4098
Resultado del despacho | Variables de selección P4: S Generacion; Variables de selección P7: S Demanda | Funcion Objetivo | 180.9909
|  |  |  | 9.8 |  |  | 9.8
sujeto a:
Problema: Encontrar la generación óptima pi, i = 1,5, para minimizar el costo del despacho de cinco generadores para suministrar una demanda de 9.8 unidades con los siguientes funciones de costo incrementales C( pi ) , i = 1,5, donde:

## Informe de sensibilidad 3
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]Despacho sin trans.
Informe creado: 17/08/2017 20:15:48
Celdas de variables
|  |  | Final | Reducido
| Celda | Nombre | Valor | Degradado
| $B$13 | P1 | 2.5439 | 0
| $D$13 | P3 | 3.5 | -10.004
| $F$13 | P5 | 2.3463 | 0
| $G$13 | P6 | 0 | 3
| $I$13 | P8 | 1.4098 | 0
Restricciones
|  |  | Final | Lagrange
| Celda | Nombre | Valor | Multiplicador
| $E$17 | S Generacion | 9.8 | 32

## Despacho con trans.
Despacho con modelo de transmisión
nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Costo de generación - $/MWh
$ | 31.7246 | 0 | 21.996 | 0 | 31.6919 | 35 | 0 | 32 | [5 empty] | B (Imgy.)COMPONENTE DE Y
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MW Capability |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 52.0588 | 0 | 41.412 | 0 | 41.0326 | -3.5448e-08 | 0 | 47.5481 | 182.0515 | Función Objetivo |  | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
|  |  | Demanda en nodos | [8 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
P | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | Carga pot.act, P |  |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
Q | -0.2 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | Carga pot.react.,Q |  |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
|  |  | Variables de decisión | [8 empty] | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  |  |  | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
| 1.03 | 1.0275 | 1.0297 | 1.0273 | 1.03 | 1.0255 | 1.028 | 1.0285 | V Seleccionada |  |  | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2531e-06 | 0.00013942 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
| 0.046587 | 0.0077987 | 0.018737 | 0.011678 | 0.054544 | -0.031002 | -0.011064 | 0 | Seleccionado d
G (Real) COMPONENTE DE Y
Resultado de OPF |  |  |  | S Generacion |  | Perdidas | [5 empty] | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
Generacion en nodos |  |  |  | 9.833 |  | 0.032951 | 9.8 |  |  |  |  | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |  |  |  | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
| 2.5182 | 5.3732e-10 | 3.5 | 2.3307e-10 | 2.3289 | -1.0128e-09 | 4.2243e-09 | 1.4859 |  | Limites tension |  | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |  | 1.03 | 0.97 | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
| -0.16951 | -1.7432e-10 | 0.16048 | -9.0635e-11 | 0.063308 | -0.024736 | 2.6059e-10 | 0.010953 |  |  |  | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
[12 empty] | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
|  |  |  | Ecuaciones flujo en ramas | [8 empty] | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
| P rama |  |  | Q rama
P15 | -0.16877 |  |  | Q15 | -0.017556 | [8 empty] | Magnitud Y | [5 empty] | 8
P12 | 0.82749 |  |  | Q12 | 0.01558 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
P17 | 0.85945 | P1 | 1.5182 | Q17 | 0.032466 | Q1 | 0.030491 |  |  |  |  | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
P25 | -1.2398 |  |  | Q25 | -0.089467 | [6 empty] | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
P21 | -0.82429 |  |  | Q21 | -0.047544 | [6 empty] | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
P23 | -0.17684 |  |  | Q23 | 0.015002 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
P26 | 0.74095 | P2 | -1.5 | Q26 | 0.022009 | Q2 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
P32 | 0.17704 |  |  | Q32 | -0.016971 | [6 empty] | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
P34 | 0.30874 |  |  | Q34 | -0.070357 | [6 empty] | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
P36 | 1.1143 |  |  | Q36 | -0.0075051 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P38 | 0.19988 | P3 | 1.8 | Q38 | 0.0053126 | Q3 | -0.08952 | [6 empty] | Angulo Y
P47 | 0.71899 |  |  | Q47 | 0.086597 | [6 empty] | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
P43 | -0.30851 |  |  | Q43 | 0.068016 | [6 empty] | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
P45 | -0.91049 | P4 | -0.5 | Q45 | -0.054613 | Q4 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
P51 | 0.16891 |  |  | Q51 | 0.016212 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
P52 | 1.2456 |  |  | Q52 | 0.031509 | [6 empty] | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
P54 | 0.91439 | P5 | 2.3289 | Q54 | 0.015586 | Q5 | 0.063308 |  |  |  |  | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
P62 | -0.73809 |  |  | Q62 | -0.050635 | [6 empty] | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
P63 | -1.1088 |  |  | Q63 | -0.047714 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
P68 | -1.1531 | P6 | -3 | Q68 | -0.026387 | Q6 | -0.12474 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P71 | -0.85452 |  |  | Q71 | -0.081776
P74 | -0.71735 |  |  | Q74 | -0.103
P78 | -0.52813 | P7 | -2.1 | Q78 | -0.035227 | Q7 | -0.22
P83 | -0.1995 |  |  | Q83 | -0.0090458
P86 | 1.1567 |  |  | Q86 | -0.0093955
P87 | 0.52871 | P8 | 1.4859 | Q87 | 0.029394 | Q8 | 0.010953
Problema: Encontrar la generación óptima pi, i = 1,5, para minimizar el costo del despacho de cinco generadores para suministrar una demanda de 9.8 unidades con funciones de costo incrementales C(pi) , i = 1,5. Como restricción se considera que los voltajes en los nodos deben encontrase dentro de de límites especificados. Para ello se requiere calcular la distribución de potencia activa y reactiva por las ramas (flujo de potencia).

## OPF
Flujo de potencia óptimo sin límites en los flujos - Optimal power flow (OPF)
nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Costo de Generación - $/MWh
$ | 50 | 0 | 22 | 0 | 40 | 35 | 0 | 32 | [6 empty] | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MW Capacidad |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[13 empty] | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
|  |  | Demanda en nodos | [9 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
P | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | Carga, P |  |  |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
Q | -0.2 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | Carga,Q |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
|  |  | Variables de decisión | [9 empty] | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  |  |  |  | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
| 1.0263 | 1.0275 | 1.03 | 1.0276 | 1.0294 | 1.0282 | 1.0282 | 1.03 | Seleccionada V |  |  |  | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
| -0.054501 | -0.047631 | -0.0080122 | -0.027486 | -0.02457 | -0.026521 | -0.040135 | 0 | Seleccionado d
G (Real) COMPONENT OF Y
Resultado OPF |  |  |  | S Generacion |  | Perdidas | S Demanda |  | Función Objetivo |  | 295.8158 | 295.8158 | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
Generacion en nodos |  |  |  | 9.8204 |  | 0.020396 | 9.8 | [5 empty] | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |  |  |  |  | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
| 6.195e-14 | -1.9984e-15 | 3.5 | -1.6431e-14 | 1.3204 | 2 | -9.3259e-15 | 3 |  | Limites tension |  |  | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |  | 1.03 | 0.97 |  | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
| -0.19352 | 3.5888e-14 | 0.2259 | 1.4155e-15 | -0.036076 | 0.069387 | 2.6007e-14 | 0.10034 |  |  |  |  | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
| MVA1 | MVA3 | MVA5 | MVA6 | MVA8 | [7 empty] | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
| 0.19352 | 3.5073 | 1.3209 | 2.0012 | 3.0017 |  | MVA salida | [6 empty] | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
| 9.676 | 4.9699 | 1.4431 | 2.4285 | 3.211 | 21.7285 | Costo Var | [7 empty] | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[13 empty] | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
|  |  |  | Ecuaciones flujo en ramas | [8 empty] | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
| Rama P |  |  | Rama Q | [8 empty] | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
P15 | -0.63775 |  |  | Q15 | -0.0090128 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
P12 | -0.14738 |  |  | Q12 | 0.010294 | [7 empty] | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
P17 | -0.21487 | P1 | -1 | Q17 | 0.0051996 | Q1 | 0.0064806 | [5 empty] | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
P25 | -0.61384 |  |  | Q25 | -0.019945 | [7 empty] | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
P21 | 0.14748 |  |  | Q21 | -0.01132 | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P23 | -0.63136 |  |  | Q23 | -0.037181 | [9 empty] | ANGLE OF Y
P26 | -0.40228 | P2 | -1.5 | Q26 | -0.031554 | Q2 | -0.1 | [5 empty] | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
P32 | 0.63386 |  |  | Q32 | 0.012174 | [7 empty] | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
P34 | 0.83526 |  |  | Q34 | -0.026235 | [7 empty] | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
P36 | 0.41585 |  |  | Q36 | -0.0011953 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
P38 | -0.084967 | P3 | 1.8 | Q38 | -0.0088406 | Q3 | -0.024097 | [5 empty] | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
P47 | 0.39908 |  |  | Q47 | 0.058541 | [7 empty] | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
P43 | -0.83363 |  |  | Q43 | 0.0099412 | [7 empty] | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
P45 | -0.065458 | P4 | -0.5 | Q45 | 0.031518 | Q4 | 0.1 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
P51 | 0.63966 |  |  | Q51 | -0.010107 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P52 | 0.61526 |  |  | Q52 | 0.0057962
P54 | 0.065482 | P5 | 1.3204 | Q54 | -0.031766 | Q5 | -0.036076
P62 | 0.40313 |  |  | Q62 | 0.023071
P63 | -0.41508 |  |  | Q63 | -0.00649
P68 | -0.98805 | P6 | -1 | Q68 | -0.047194 | Q6 | -0.030613
P71 | 0.21518 |  |  | Q71 | -0.0083015
P74 | -0.39858 |  |  | Q74 | -0.063626
P78 | -1.9166 | P7 | -2.1 | Q78 | -0.14807 | Q7 | -0.22
P83 | 0.085035 |  |  | Q83 | 0.0081596
P86 | 0.99067 |  |  | Q86 | 0.021013
P87 | 1.9243 | P8 | 3 | Q87 | 0.071172 | Q8 | 0.10034
Restricciones
[10 empty] | Final | Lagrange
|  | Nodo | Bid | l | LMP |  |  | Celda | Nombre | Valor | Multiplicador
|  | 1 | 50 | 9.76 | 40.24 |  |  | $B$19 | P1 | 6.195e-14 | 0
|  | 2 | 0 | -40.1844 | 40.1844 |  |  | $B$19 | P1 | 6.195e-14 | 9.76
|  | 3 | 22 | -17.868 | 39.868 |  |  | $C$19 | P2 | -1.9984e-15 | -40.1844
|  | 4 | 0 | -40.0243 | 40.0243 |  |  | $C$21 | Q2 | 3.5888e-14 | -0.0049541
|  | 5 | 40 | 0 | 40 |  |  | $D$19 | P3 | 3.5 | -17.868
|  | 6 | 35 | -5.0159 | 40.0159 |  |  | $D$19 | P3 | 3.5 | 0
|  | 7 | 0 | -40.1241 | 40.1241 |  |  | $E$19 | P4 | -1.6431e-14 | -40.0243
|  | 8 | 32 | -7.8046 | 39.8046 |  |  | $E$21 | Q4 | 1.4155e-15 | 0.0071422
[8 empty] | $F$19 | P5 | 1.3204 | 0
[8 empty] | $G$19 | P6 | 2 | -5.0159
[8 empty] | $F$19 | P5 | 1.3204 | 0
[8 empty] | $G$19 | P6 | 2 | 0
[8 empty] | $H$19 | P7 | -9.3259e-15 | -40.1241
[8 empty] | $H$21 | Q7 | 2.6007e-14 | -0.0089567
[8 empty] | $I$19 | P8 | 3 | -7.8046
[8 empty] | $I$19 | P8 | 3 | 0
Problema: Encontrar la generación óptima pi, i = 1,5, para minimizar el costo del despacho de cinco generadores (celda L16) para suministrar una demanda de 9.8 unidades. Se aume que el costo de despacho de los generadores es constante (fila 4) para todas las condiciones de carga. Las variables de decisión son los voltajes y ánugulos de fase. Analizar los precios marginales locales (LMP) de los nodos a partir de los análisis de sensibilidad que produce Solver.
Las restricciones a considerar son:
- La potencia de cada generador debe ser menor o igual a su capacidad.
- La inyección de los generadores deben ser mayor o igual a cero o la mínima generación especificada.
- Los voltajes en los nodos deben estar dentro de límites especificados.
- Los ángulos deben estar dentro del primer o segundo cuadrante (/2 a -/2)
- La inyección neta de potencia en nodos sin generación debe ser cero. Para ello se requiere calcular la distribución de potencia activa y reactiva por las ramas (flujo de potencia).
Nota: El LMP de cada nodo se obtiene restando el multiplicador de Lagrange del precio ofertado de la energía en el nodo.

## Informe de límites 2
Microsoft Excel 16.0 Informe de límites
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]OPF
Informe creado: 20/08/2017 17:01:45
Objetivo
| Celda | Nombre | Valor
| $L$16 | Función Objetivo | 295.8158
|  | Variable |  | Inferior | Objetivo | Superior | Objetivo
| Celda | Nombre | Valor | Límite | Resultado | Límite | Resultado
| $B$14 | d1 | -0.054501 | -0.054501 | 295.8158 | -0.054501 | 295.8158
| $C$14 | d2 | -0.047631 | -0.047631 | 295.8158 | -0.047631 | 295.8158
| $D$14 | d3 | -0.0080122 | -0.0080122 | 295.8158 | -0.0080122 | 295.8158
| $E$14 | d4 | -0.027486 | -0.027486 | 295.8158 | -0.027486 | 295.8158
| $F$14 | d5 | -0.02457 | -0.02457 | 295.8158 | -0.02457 | 295.8158
| $G$14 | d6 | -0.026521 | -0.026521 | 295.8158 | -0.026521 | 295.8158
| $H$14 | d7 | -0.040135 | -0.040135 | 295.8158 | -0.040135 | 295.8158
| $B$12 | V1 | 1.0263 | 1.0263 | 295.8158 | 1.0263 | 295.8158
| $C$12 | V2 | 1.0275 | 1.0275 | 295.8158 | 1.0275 | 295.8158
| $D$12 | V3 | 1.03 | 1.03 | 295.8158 | 1.03 | 295.8158
| $E$12 | V4 | 1.0276 | 1.0276 | 295.8158 | 1.0276 | 295.8158
| $F$12 | V5 | 1.0294 | 1.0294 | 295.8158 | 1.0294 | 295.8158
| $G$12 | V6 | 1.0282 | 1.0282 | 295.8158 | 1.0282 | 295.8158
| $H$12 | V7 | 1.0282 | 1.0282 | 295.8158 | 1.0282 | 295.8158
| $I$12 | V8 | 1.03 | 1.03 | 295.8158 | 1.03 | 295.8158

## Informe de respuestas 2
Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]OPF
Informe creado: 20/08/2017 15:39:55
Resultado: Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.
Motor de Solver
Motor: GRG Nonlinear
Tiempo de la solución: 0,203 segundos.
Iteraciones: 0 Subproblemas: 0
Opciones de Solver
Tiempo máximo Ilimitado, Iteraciones Ilimitado, Precision 0,000001, Usar escala automática
Convergencia 0,0001, Tamaño de población 100, Valor de inicialización aleatorio 0, Adelantada de derivados, Requerir límites
Máximo de subproblemas Ilimitado, Máximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerancia de enteros 1%
Celda objetivo (Mín)
| Celda | Nombre | Valor original | Valor final
| $L$16 | Objective Function | 295.8158 | 295.8158
Celdas de variables
| Celda | Nombre | Valor original | Valor final | Entero
| $B$14 | d1 | -0.054501 | -0.054501 | Continuar
| $C$14 | d2 | -0.047631 | -0.047631 | Continuar
| $D$14 | d3 | -0.0080122 | -0.0080122 | Continuar
| $E$14 | d4 | -0.027486 | -0.027486 | Continuar
| $F$14 | d5 | -0.02457 | -0.02457 | Continuar
| $G$14 | d6 | -0.026521 | -0.026521 | Continuar
| $H$14 | d7 | -0.040135 | -0.040135 | Continuar
| $B$12 | V1 | 1.0263 | 1.0263 | Continuar
| $C$12 | V2 | 1.0275 | 1.0275 | Continuar
| $D$12 | V3 | 1.03 | 1.03 | Continuar
| $E$12 | V4 | 1.0276 | 1.0276 | Continuar
| $F$12 | V5 | 1.0294 | 1.0294 | Continuar
| $G$12 | V6 | 1.0282 | 1.0282 | Continuar
| $H$12 | V7 | 1.0282 | 1.0282 | Continuar
| $I$12 | V8 | 1.03 | 1.03 | Continuar
Restricciones
| Celda | Nombre | Valor de la celda | Fórmula | Estado | Demora
| $B$19 | P1 | 6.195e-14 | $B$19<=$B$5 | No vinculante | 4
| $B$19 | P1 | 6.195e-14 | $B$19>=0 | Vinculante | 0
| $C$19 | P2 | -1.9984e-15 | $C$19=0 | Vinculante | 0
| $C$21 | Q2 | 3.5888e-14 | $C$21=0 | Vinculante | 0
| $D$19 | P3 | 3.5 | $D$19<=$D$5 | Vinculante | 0
| $D$19 | P3 | 3.5 | $D$19>=0 | No vinculante | 3.5
| $E$19 | P4 | -1.6431e-14 | $E$19=0 | Vinculante | 0
| $E$21 | Q4 | 1.4155e-15 | $E$21=0 | Vinculante | 0
| $F$19 | P5 | 1.3204 | $F$19<=$F$5 | No vinculante | 1.4796
| $G$19 | P6 | 2 | $G$19<=$G$5 | Vinculante | 0
| $F$19 | P5 | 1.3204 | $F$19>=0 | No vinculante | 1.3204
| $G$19 | P6 | 2 | $G$19>=0 | No vinculante | 2
| $H$19 | P7 | -9.3259e-15 | $H$19=0 | Vinculante | 0
| $H$21 | Q7 | 2.6007e-14 | $H$21=0 | Vinculante | 0
| $I$19 | P8 | 3 | $I$19<=$I$5 | Vinculante | 0
| $I$19 | P8 | 3 | $I$19>=0 | No vinculante | 3
| $B$12 | V1 | 1.0263 | $B$12<=$K$20 | No vinculante | 0.0037073
| $C$12 | V2 | 1.0275 | $C$12<=$K$20 | No vinculante | 0.0024756
| $D$12 | V3 | 1.03 | $D$12<=$K$20 | Vinculante | 0
| $E$12 | V4 | 1.0276 | $E$12<=$K$20 | No vinculante | 0.0024429
| $F$12 | V5 | 1.0294 | $F$12<=$K$20 | No vinculante | 0.00060468
| $G$12 | V6 | 1.0282 | $G$12<=$K$20 | No vinculante | 0.0017821
| $H$12 | V7 | 1.0282 | $H$12<=$K$20 | No vinculante | 0.0017622
| $I$12 | V8 | 1.03 | $I$12<=$K$20 | Vinculante | 0
| $B$12 | V1 | 1.0263 | $B$12>=$L$20 | No vinculante | 0.056293
| $C$12 | V2 | 1.0275 | $C$12>=$L$20 | No vinculante | 0.057524
| $D$12 | V3 | 1.03 | $D$12>=$L$20 | No vinculante | 0.06
| $E$12 | V4 | 1.0276 | $E$12>=$L$20 | No vinculante | 0.057557
| $F$12 | V5 | 1.0294 | $F$12>=$L$20 | No vinculante | 0.059395
| $G$12 | V6 | 1.0282 | $G$12>=$L$20 | No vinculante | 0.058218
| $H$12 | V7 | 1.0282 | $H$12>=$L$20 | No vinculante | 0.058238
| $I$12 | V8 | 1.03 | $I$12>=$L$20 | No vinculante | 0.06
| $B$14 | d1 | -0.054501 | $B$14>=$L$20 | No vinculante | 0.6545
| $C$14 | d2 | -0.047631 | $C$14>=$L$20 | No vinculante | 0.64763
| $D$14 | d3 | -0.0080122 | $D$14>=$L$20 | No vinculante | 0.60801
| $E$14 | d4 | -0.027486 | $E$14>=$L$20 | No vinculante | 0.62749
| $F$14 | d5 | -0.02457 | $F$14>=$L$20 | No vinculante | 0.62457
| $G$14 | d6 | -0.026521 | $G$14>=$L$20 | No vinculante | 0.62652
| $H$14 | d7 | -0.040135 | $H$14>=$L$20 | No vinculante | 0.64014
| $B$14 | d1 | -0.054501 | $B$14>=$L$20 | No vinculante | 0.5455
| $C$14 | d2 | -0.047631 | $C$14>=$L$20 | No vinculante | 0.55237
| $D$14 | d3 | -0.0080122 | $D$14>=$L$20 | No vinculante | 0.59199
| $E$14 | d4 | -0.027486 | $E$14>=$L$20 | No vinculante | 0.57251
| $F$14 | d5 | -0.02457 | $F$14>=$L$20 | No vinculante | 0.57543
| $G$14 | d6 | -0.026521 | $G$14>=$L$20 | No vinculante | 0.57348
| $H$14 | d7 | -0.040135 | $H$14>=$L$20 | No vinculante | 0.55986

## Informe de sensibilidad 4
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]OPF
Informe creado: 20/08/2017 15:39:56
Celdas de variables
|  |  | Final | Reducido
| Celda | Nombre | Valor | Degradado
| $B$14 | d1 | -0.054501 | 0
| $C$14 | d2 | -0.047631 | 0
| $D$14 | d3 | -0.0080122 | 0
| $E$14 | d4 | -0.027486 | 0
| $F$14 | d5 | -0.02457 | 0
| $G$14 | d6 | -0.026521 | 0
| $H$14 | d7 | -0.040135 | 0
| $B$12 | V1 | 1.0263 | 0
| $C$12 | V2 | 1.0275 | 0
| $D$12 | V3 | 1.03 | -0.42008
| $E$12 | V4 | 1.0276 | 0
| $F$12 | V5 | 1.0294 | 0
| $G$12 | V6 | 1.0282 | 0
| $H$12 | V7 | 1.0282 | 0
| $I$12 | V8 | 1.03 | -1.1635
Restricciones
|  |  | Final | Lagrange
| Celda | Nombre | Valor | Multiplicador
| $B$19 | P1 | 6.195e-14 | 0
| $B$19 | P1 | 6.195e-14 | 9.76
| $C$19 | P2 | -1.9984e-15 | -40.1844
| $C$21 | Q2 | 3.5888e-14 | -0.0049541
| $D$19 | P3 | 3.5 | -17.868
| $D$19 | P3 | 3.5 | 0
| $E$19 | P4 | -1.6431e-14 | -40.0243
| $E$21 | Q4 | 1.4155e-15 | 0.0071422
| $F$19 | P5 | 1.3204 | 0
| $G$19 | P6 | 2 | -5.0159
| $F$19 | P5 | 1.3204 | 0
| $G$19 | P6 | 2 | 0
| $H$19 | P7 | -9.3259e-15 | -40.1241
| $H$21 | Q7 | 2.6007e-14 | -0.0089567
| $I$19 | P8 | 3 | -7.8046
| $I$19 | P8 | 3 | 0

## OPF limites flujos
Flujo de potencia óptimo con límites en los flujos
nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Costo de Generación - $/MWh
$ | 50 | 0 | 22 | 0 | 40 | 35 | 0 | 32 | [6 empty] | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MW Capacidad |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[13 empty] | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
|  |  | Demanda en nodos | [9 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
P | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | Carga, P |  |  |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
Q | -0.2 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | Carga,Q |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
|  |  | Variables de decisión | [9 empty] | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  |  |  |  | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
| 1.0211 | 1.0258 | 1.03 | 1.0265 | 1.027 | 1.03 | 1.0268 | 1.0292 | Seleccionada V |  |  |  | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
| -0.037397 | -0.031818 | 0.0020052 | -0.015197 | 0.00054702 | -0.020059 | -0.033359 | 0 | Seleccionado d
G (Real) COMPONENT OF Y
Resultado OPF |  |  |  | S Generacion |  | Perdidas | S Demanda |  | Función Objetivo |  | 301.1989 |  | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
Generacion en nodos |  |  |  | 9.8189 |  | 0.018932 | 9.8 | [5 empty] | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |  |  |  |  | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
| 1.4783e-08 | 5.1139e-08 | 3.5 | 1.2588e-09 | 1.9991 | 2 | 4.0158e-08 | 2.3198 |  | Limites tension |  |  | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |  | 1.03 | 0.97 |  | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
| -0.014923 | 5.5202e-09 | 0.18977 | 8.3429e-10 | 0.005264 | -0.12189 | 4.2567e-09 | 0.12246 |  |  |  |  | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
| MVA1 | MVA3 | MVA5 | MVA6 | MVA8 | [7 empty] | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
| 0.014923 | 3.5051 | 1.9991 | 2.0037 | 2.323 |  | MVA salida | [6 empty] | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
| 0.74616 | 4.175 | 0.21056 | 4.2661 | 3.9186 | 13.3164 | Costo Var | [7 empty] | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[13 empty] | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
|  |  |  | Ecuaciones flujo en ramas | [5 empty] | Flow limits |  |  | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
| Rama P |  |  | Rama Q |  |  |  | Flow-MVA |  |  |  |  | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
P15 | -0.80615 |  |  | Q15 | 0.025651 |  |  | 0.80656 |  | 5 | -5 |  | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
P12 | -0.12649 |  |  | Q12 | 0.0845 |  |  | 0.15212 |  | 5 | -5 |  | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
P17 | -0.067361 | P1 | -1 | Q17 | 0.074926 | Q1 | 0.18508 | 0.10075 |  | 5 | -5 |  | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
P25 | -0.85391 |  |  | Q25 | -0.06914 |  |  | 0.8567 |  | 5 | -5 |  | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
P21 | 0.1266 |  |  | Q21 | -0.085599 |  |  | 0.15282 |  | 5 | -5 |  | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P23 | -0.54148 |  |  | Q23 | 0.0014655 |  |  | 0.54148 |  | 5 | -5 |  |  |  | ANGLE OF Y
P26 | -0.23121 | P2 | -1.5 | Q26 | 0.053274 | Q2 | -0.1 | 0.23727 |  | 5 | -5 |  | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
P32 | 0.54332 |  |  | Q32 | -0.019856 |  |  | 0.54368 |  | 5 | -5 |  | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
P34 | 0.74252 |  |  | Q34 | -0.07786 |  |  | 0.74659 |  | 5 | -5 |  | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
P36 | 0.49207 |  |  | Q36 | 0.04373 |  |  | 0.49401 |  | 5 | -5 |  | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
P38 | 0.022093 | P3 | 1.8 | Q38 | -0.0062422 | Q3 | -0.060229 | 0.022958 |  | 5 | -5 |  | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
P47 | 0.57392 |  |  | Q47 | 0.060659 |  |  | 0.57711 |  | 5 | -5 |  | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
P43 | -0.74122 |  |  | Q43 | 0.064855 |  |  | 0.74405 |  | 5 | -5 |  | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
P45 | -0.3327 | P4 | -0.5 | Q45 | -0.025514 | Q4 | 0.1 | 0.33367 |  | 5 | -5 |  | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
P51 | 0.80924 |  |  | Q51 | -0.056538 |  |  | 0.81121 |  | 5 | -5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P52 | 0.85667 |  |  | Q52 | 0.041519 |  |  | 0.85768 |  | 5 | -5
P54 | 0.33322 | P5 | 1.9991 | Q54 | 0.020283 | Q5 | 0.005264 | 0.33384 |  | 5 | -5
P62 | 0.2315 |  |  | Q62 | -0.056217 |  |  | 0.23823 |  | 5 | -5
P63 | -0.49098 |  |  | Q63 | -0.054576 |  |  | 0.49401 |  | 5 | -5
P68 | -0.74052 | P6 | -1 | Q68 | -0.1111 | Q6 | -0.22189 | 0.74881 |  | 5 | -5
P71 | 0.06743 |  |  | Q71 | -0.075614 |  |  | 0.10131 |  | 5 | -5
P74 | -0.57287 |  |  | Q74 | -0.071091 |  |  | 0.57727 |  | 5 | -5
P78 | -1.5946 | P7 | -2.1 | Q78 | -0.073295 | Q7 | -0.22 | 1.5962 |  | 1.6 | -1.6
P83 | -0.022088 |  |  | Q83 | 0.006193 |  |  | 0.02294 |  | 5 | -5
P86 | 0.74201 |  |  | Q86 | 0.096144 |  |  | 0.74822 |  | 5 | -5
P87 | 1.5999 | P8 | 2.3198 | Q87 | 0.020119 | Q8 | 0.12246 | 1.6 |  | 1.6 | -1.6
Límites Var Generadores
[13 empty] | Lower | 1: Actual; 2: Upper
[12 empty] | Q1 | -5 | 1: -0.014923; 2: 5
[12 empty] | Q3 | -5 | 1: 0.18977; 2: 5
[12 empty] | Q5 | -5 | 1: 0.005264; 2: 5
[12 empty] | Q6 | -5 | 1: -0.12189; 2: 5
[12 empty] | Q8 | -5 | 1: 0.12246; 2: 5
Restricciones
[10 empty] | Final | Lagrange
|  | Nodo | Bid | l | LMP |  |  | Celda | Nombre | Valor | Multiplicador
|  | 1 | 50 | 8.9516 | 41.0484 |  |  | $B$19 | P1 | 1.4783e-08 | 0
|  | 2 | 0 | -38.9831 | 38.9831 |  |  | $B$19 | P1 | 1.4783e-08 | 8.9516
|  | 3 | 22 | -16.02 | 38.02 |  |  | $C$19 | P2 | 5.1139e-08 | -38.9831
|  | 4 | 0 | -40.8221 | 40.8221 |  |  | $C$21 | Q2 | 5.5202e-09 | -0.0012309
|  | 5 | 40 | 0 | 40 |  |  | $D$19 | P3 | 3.5 | -16.02
|  | 6 | 35 | -0.49374 | 35.4937 |  |  | $D$19 | P3 | 3.5 | 0
|  | 7 | 0 | -44.9874 | 44.9874 |  |  | $E$19 | P4 | 1.2588e-09 | -40.8221
|  | 8 | 32 | 0 | 32 |  |  | $E$21 | Q4 | 8.3429e-10 | 0.0038418
[8 empty] | $F$19 | P5 | 1.9991 | 0
[8 empty] | $G$19 | P6 | 2 | -0.49374
[8 empty] | $F$19 | P5 | 1.9991 | 0
[8 empty] | $G$19 | P6 | 2 | 0
[8 empty] | $H$19 | P7 | 4.0158e-08 | -44.9874
[8 empty] | $H$21 | Q7 | 4.2567e-09 | -0.16279
[8 empty] | $I$19 | P8 | 2.3198 | 0
[8 empty] | $I$19 | P8 | 2.3198 | 0
Problema: Encontrar la generación óptima pi, i = 1,5, para minimizar el costo del despacho de cinco generadores (celda L16) para suministrar una demanda de 9.8 unidades. Se aume que el costo de despacho de los generadores es constante (fila 4) para todas las condiciones de carga. Las variables de decisión son los voltajes y ánugulos de fase. Analizar los precios marginales locales (LMP) de los nodos a partir de los análisis de sensibilidad que produce Solver.
Las restricciones a considerar son:
- La potencia de cada generador debe ser menor o igual a su capacidad.
- La inyección de los generadores deben ser mayor o igual a cero o la mínima generación especificada.
- Los voltajes en los nodos deben estar dentro de límites especificados.
- Los ángulos deben estar dentro del primer o segundo cuadrante (/2 a -/2)
- La inyección neta de potencia en nodos sin generación debe ser cero. Para ello se requiere calcular la distribución de potencia activa y reactiva por las ramas (flujo de potencia).
- El flujo de potencia en MVA tiene límites superiores e inferiores.
- La potencia reactiva de los generadores debe estar dentro de un rango de valores.
Nota: El LMP de cada nodo se obtiene restando el multiplicador de Lagrange del precio ofertado de la energía en el nodo.

## Informe de sensibilidad 5
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]OPF limites flujos
Informe creado: 21/08/2017 12:45:58
Celdas de variables
|  |  | Final | Reducido
| Celda | Nombre | Valor | Degradado
| $B$14 | d1 | -0.037397 | 0
| $C$14 | d2 | -0.031818 | 0
| $D$14 | d3 | 0.0020052 | 0
| $E$14 | d4 | -0.015197 | 0
| $F$14 | d5 | 0.00054702 | 0
| $G$14 | d6 | -0.020059 | 0
| $H$14 | d7 | -0.033359 | 0
| $B$12 | V1 | 1.0211 | 0
| $C$12 | V2 | 1.0258 | 0
| $D$12 | V3 | 1.03 | -0.86006
| $E$12 | V4 | 1.0265 | 0
| $F$12 | V5 | 1.027 | 0
| $G$12 | V6 | 1.03 | -0.54548
| $H$12 | V7 | 1.0268 | 0
| $I$12 | V8 | 1.0292 | 0
Restricciones
|  |  | Final | Lagrange
| Celda | Nombre | Valor | Multiplicador
| $B$19 | P1 | 1.4783e-08 | 0
| $B$19 | P1 | 1.4783e-08 | 8.9516
| $C$19 | P2 | 5.1139e-08 | -38.9831
| $C$21 | Q2 | 5.5202e-09 | -0.0012309
| $D$19 | P3 | 3.5 | -16.02
| $D$19 | P3 | 3.5 | 0
| $E$19 | P4 | 1.2588e-09 | -40.8221
| $E$21 | Q4 | 8.3429e-10 | 0.0038418
| $F$19 | P5 | 1.9991 | 0
| $G$19 | P6 | 2 | -0.49374
| $F$19 | P5 | 1.9991 | 0
| $G$19 | P6 | 2 | 0
| $H$19 | P7 | 4.0158e-08 | -44.9874
| $H$21 | Q7 | 4.2567e-09 | -0.16279
| $I$19 | P8 | 2.3198 | 0
| $I$19 | P8 | 2.3198 | 0
| $I$30 | Flow-MVA | 0.80656 | 0
| $I$31 | Q12 Flow-MVA | 0.15212 | 0
| $I$32 | Q1 Flow-MVA | 0.10075 | 0
| $I$33 | Q25 Flow-MVA | 0.8567 | 0
| $I$34 | Q21 Flow-MVA | 0.15282 | 0
| $I$35 | Q23 Flow-MVA | 0.54148 | 0
| $I$36 | Q2 Flow-MVA | 0.23727 | 0
| $I$37 | Q32 Flow-MVA | 0.54368 | 0
| $I$38 | Q34 Flow-MVA | 0.74659 | 0
| $I$39 | Q36 Flow-MVA | 0.49401 | 0
| $I$40 | Q3 Flow-MVA | 0.022958 | 0
| $I$41 | Q47 Flow-MVA | 0.57711 | 0
| $I$42 | Q43 Flow-MVA | 0.74405 | 0
| $I$43 | Q4 Flow-MVA | 0.33367 | 0
| $I$44 | Q51 Flow-MVA | 0.81121 | 0
| $I$45 | Q52 Flow-MVA | 0.85768 | 0
| $I$46 | Q5 Flow-MVA | 0.33384 | 0
| $I$47 | Q62 Flow-MVA | 0.23823 | 0
| $I$48 | Q63 Flow-MVA | 0.49401 | 0
| $I$49 | Q6 Flow-MVA | 0.74881 | 0
| $I$50 | Q71 Flow-MVA | 0.10131 | 0
| $I$51 | Q74 Flow-MVA | 0.57727 | 0
| $I$52 | Q7 Flow-MVA | 1.5962 | 0
| $I$53 | Q83 Flow-MVA | 0.02294 | 0
| $I$54 | Q86 Flow-MVA | 0.74822 | 0
| $I$55 | Q8 Flow-MVA | 1.6 | -16.5962
| $I$30 | Flow-MVA | 0.80656 | 0
| $I$31 | Q12 Flow-MVA | 0.15212 | 0
| $I$32 | Q1 Flow-MVA | 0.10075 | 0
| $I$33 | Q25 Flow-MVA | 0.8567 | 0
| $I$34 | Q21 Flow-MVA | 0.15282 | 0
| $I$35 | Q23 Flow-MVA | 0.54148 | 0
| $I$36 | Q2 Flow-MVA | 0.23727 | 0
| $I$37 | Q32 Flow-MVA | 0.54368 | 0
| $I$38 | Q34 Flow-MVA | 0.74659 | 0
| $I$39 | Q36 Flow-MVA | 0.49401 | 0
| $I$40 | Q3 Flow-MVA | 0.022958 | 0
| $I$41 | Q47 Flow-MVA | 0.57711 | 0
| $I$42 | Q43 Flow-MVA | 0.74405 | 0
| $I$43 | Q4 Flow-MVA | 0.33367 | 0
| $I$44 | Q51 Flow-MVA | 0.81121 | 0
| $I$45 | Q52 Flow-MVA | 0.85768 | 0
| $I$46 | Q5 Flow-MVA | 0.33384 | 0
| $I$47 | Q62 Flow-MVA | 0.23823 | 0
| $I$48 | Q63 Flow-MVA | 0.49401 | 0
| $I$49 | Q6 Flow-MVA | 0.74881 | 0
| $I$50 | Q71 Flow-MVA | 0.10131 | 0
| $I$51 | Q74 Flow-MVA | 0.57727 | 0
| $I$52 | Q7 Flow-MVA | 1.5962 | 0
| $I$53 | Q83 Flow-MVA | 0.02294 | 0
| $I$54 | Q86 Flow-MVA | 0.74822 | 0
| $I$55 | Q8 Flow-MVA | 1.6 | 0
| $P$60 | Q1 Actual | -0.014923 | 0
| $P$61 | Q3 Actual | 0.18977 | 0
| $P$62 | Q5 Actual | 0.005264 | 0
| $P$63 | Q6 Actual | -0.12189 | 0
| $P$64 | Q8 Actual | 0.12246 | 0
| $P$60 | Q1 Actual | -0.014923 | 0
| $P$61 | Q3 Actual | 0.18977 | 0
| $P$62 | Q5 Actual | 0.005264 | 0
| $P$63 | Q6 Actual | -0.12189 | 0
| $P$64 | Q8 Actual | 0.12246 | 0

## OPF potencia react.
OPF con costo de potencia reactiva (sin limites de flujos)
nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | Network Parameters
Costo de generacion - $/MWh
$ | 50 | 0 | 22 | 0 | 40 | 35 | 0 | 32 |  |  |  |  | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MVA Capability |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[11 empty] | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
|  |  | Demanda en nodos | [7 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
P | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | Carga especificada, P |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
Q | -0.2 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | Carga especificada,Q |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
|  |  | Variables de selección | [7 empty] | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  |  | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
| 1.0189 | 1.0238 | 1.03 | 1.0257 | 1.0243 | 1.0273 | 1.026 | 1.0291 | Variables |  | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |  | selección |  | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
| -0.054138 | -0.047515 | -0.0081199 | -0.027427 | -0.024096 | -0.026577 | -0.040119
| P1 | P3 | P5 | P6 | P8 | Variables |  |  |  | Referencia |  |  | G (Real) COMPONENT OF Y
| 1.8174e-07 | 3.4995 | 1.3218 | 1.9997 | 2.9996 | selección |  |  |  | d8 | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
| Q1 | Q3 | Q5 | Q6 | Q8 |  |  |  |  | 0 | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
| 1.4003e-08 | 0.059899 | 0.021466 | 0.032276 | 0.050542 | [5 empty] | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
[6 empty] | P2 | P4 | P7 |  |  | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5.4207e-11 | -1.8835e-11 | 6.0442e-11 |  |  | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
[6 empty] | Q2 | Q4 | Q7 |  |  | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
[6 empty] | 5.6085e-10 | 3.3633e-10 | 6.8624e-10 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
Resultado de OPF
[6 empty] | Limites Voltaje | [6 empty] | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
|  | Funcion Objetivo |  | 295.8782 |  | 0.97 | 1.03 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Generacion en nodos | [10 empty] | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
| MVA1 | MVA3 | MVA5 | MVA6 | MVA8 |  | S Generacion |  | S Demanda |  | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
MVA 2 output | 3.3225e-14 | 12.25 | 1.7476 | 4 | 9 |  | 9.8206 |  | 9.8 |  | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
MVA2 Limit | 16 | 12.25 | 7.84 | 4 | 9 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
[9 empty] | Perdidas |  | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
7.0013e-07 | 1.3178 | 0.85864 | 1.1296 | 1.6173 | 4.9234 | Costo despacho Var |  |  | 0.020582 |  | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
[5 empty] | 295.8372 | Costo despacho Potencia |  |  |  |  | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P Load # 1 | P Load # 3 | P Load # 5 | P Load # 6 | P Load # 8 |  |  |  | Demanda local en nodos de generacion |  |  |  |  | ANGLE OF Y
1 | 1.7 | 5.4869e-11 | 3 | 2.4575e-10 |  | 1 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
Q Load # 1 | Q Load # 3 | Q Load # 5 | Q Load # 6 | Q Load # 8 |  | -0.2 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
-0.2 | 0.25 | -3.7487e-10 | 0.1 | -9.5893e-10 | [6 empty] | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
[11 empty] | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ecuaciones de flujo en ramas | [6 empty] | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
| Rama P |  |  | Rama Q |  |  |  | MVA flujo rama |  |  | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
P15 | -0.63689 |  |  | Q15 | 0.036667 |  |  | 0.63795 |  |  | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
P12 | -0.14804 |  |  | Q12 | 0.084847 |  |  | 0.17063 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P17 | -0.21507 | P1 | -1 | Q17 | 0.078486 | Q1 | 0.2 | 0.22894
P25 | -0.61438 |  |  | Q25 | -0.056445 |  |  | 0.61696 |  |  |  | 2: Informe de sensibilidad
P21 | 0.14818 |  |  | Q21 | -0.086235 |  |  | 0.17144 |  |  | Restricciones
P23 | -0.63129 |  |  | Q23 | 0.02086 |  |  | 0.63163 |  |  |  | 3: Final; 4: Lagrange
P26 | -0.40251 | P2 | -1.5 | Q26 | 0.021821 | Q2 | -0.1 | 0.4031 |  |  |  | Celda | Nombre | Valor | Multiplicador |  | LMP
P32 | 0.6338 |  |  | Q32 | -0.045984 |  |  | 0.63547 |  |  |  | $A$36 | P Load # 1 | 1 | 37.6719 |  | 37.6719
P34 | 0.8345 |  |  | Q34 | -0.10528 |  |  | 0.84111 |  |  |  | $B$36 | P Load # 3 | 1.7 | 41.245 |  | 41.245
P36 | 0.41625 |  |  | Q36 | -0.020178 |  |  | 0.41674 |  |  |  | $C$36 | P Load # 5 | 5.4869e-11 | 39.9947 |  | 39.9947
P38 | -0.085059 | P3 | 1.7995 | Q38 | -0.018658 | Q3 | -0.1901 | 0.087081 |  |  |  | $D$36 | P Load # 6 | 3 | 39.8274 |  | 39.8274
P47 | 0.39995 |  |  | Q47 | 0.046975 |  |  | 0.4027 |  |  |  | $E$36 | P Load # 8 | 2.4575e-10 | 41.8307 |  | 41.8307
P43 | -0.83285 |  |  | Q43 | 0.088774 |  |  | 0.83756 |  |  |  | $A$38 | Q Load # 1 | -0.2 | 42.3942 |  | 42.3942
P45 | -0.067105 | P4 | -0.5 | Q45 | -0.035748 | Q4 | 0.1 | 0.076033 |  |  |  | $B$38 | Q Load # 3 | 0.25 | 41.7206 |  | 41.7206
P51 | 0.63883 |  |  | Q51 | -0.056073 |  |  | 0.64129 |  |  |  | $C$38 | Q Load # 5 | -3.7487e-10 | 42.2057 |  | 42.2057
P52 | 0.61581 |  |  | Q52 | 0.042063 |  |  | 0.61725 |  |  |  | $D$38 | Q Load # 6 | 0.1 | 41.9368 |  | 41.9368
P54 | 0.067133 | P5 | 1.3218 | Q54 | 0.035476 | Q5 | 0.021466 | 0.07593 |  |  |  | $E$38 | Q Load # 8 | -9.5893e-10 | 42.0601 |  | 42.0601
P62 | 0.40336 |  |  | Q62 | -0.030348 |  |  | 0.4045 |  |  |  | 1: $B$29; 2: MVA 2 output MVA1; 3: 3.3225e-14; 4: 0
P63 | -0.41548 |  |  | Q63 | 0.01246 |  |  | 0.41566 |  |  |  | 1: $C$29; 2: MVA 2 output MVA3; 3: 12.25; 4: -2.7501
P68 | -0.98815 | P6 | -1.0003 | Q68 | -0.049836 | Q6 | -0.067724 | 0.9894 |  |  |  | 1: $D$29; 2: MVA 2 output MVA5; 3: 1.7476; 4: 0
P71 | 0.21543 |  |  | Q71 | -0.082056 |  |  | 0.23053 |  |  |  | 1: $E$29; 2: MVA 2 output MVA6; 3: 4; 4: -1.2081
P74 | -0.39944 |  |  | Q74 | -0.052062 |  |  | 0.40282 |  |  |  | 1: $F$29; 2: MVA 2 output MVA8; 3: 9; 4: -1.6394
P78 | -1.916 | P7 | -2.1 | Q78 | -0.085881 | Q7 | -0.22 | 1.9179 |  |  |  | $G$21 | P2 | 5.4207e-11 | -38.2196 |  | 38.2196
P83 | 0.08513 |  |  | Q83 | 0.01795 |  |  | 0.087002 |  |  |  | $G$23 | Q2 | 5.6085e-10 | -42.0503 |  | 42.0503
P86 | 0.99077 |  |  | Q86 | 0.023599 |  |  | 0.99105 |  |  |  | $H$21 | P4 | -1.8835e-11 | -39.7556 |  | 39.7556
P87 | 1.9237 | P8 | 2.9996 | Q87 | 0.0089935 | Q8 | 0.050542 | 1.9237 |  |  |  | $H$23 | Q4 | 3.3633e-10 | -42.0134 |  | 42.0134
[12 empty] | $I$21 | P7 | 6.0442e-11 | -38.7892 |  | 38.7892
[12 empty] | $I$23 | Q7 | 6.8624e-10 | -41.9877 |  | 41.9877

## Informe de sensibilidad 6
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Prob.optim.NL.xlsx]OPF potencia react.
Informe creado: 21/08/2017 14:49:35
Celdas de variables
|  |  | Final | Reducido
| Celda | Nombre | Valor | Degradado
| $B$12 | V1 | 1.0189 | 0
| $C$12 | V2 | 1.0238 | 0
| $D$12 | V3 | 1.03 | 15.2702
| $E$12 | V4 | 1.0257 | 0
| $F$12 | V5 | 1.0243 | 0
| $G$12 | V6 | 1.0273 | 0
| $H$12 | V7 | 1.026 | 0
| $I$12 | V8 | 1.0291 | 0
| $B$14 | d1 | -0.054138 | 0
| $C$14 | d2 | -0.047515 | 0
| $D$14 | d3 | -0.0081199 | 0
| $E$14 | d4 | -0.027427 | 0
| $F$14 | d5 | -0.024096 | 0
| $G$14 | d6 | -0.026577 | 0
| $H$14 | d7 | -0.040119 | 0
| $B$16 | P1 | 1.8174e-07 | 12.3053
| $C$16 | P3 | 3.4995 | 0
| $D$16 | P5 | 1.3218 | 0
| $E$16 | P6 | 1.9997 | 0
| $F$16 | P8 | 2.9996 | 0
| $B$18 | Q1 | 1.4003e-08 | 0
| $C$18 | Q3 | 0.059899 | 0
| $D$18 | Q5 | 0.021466 | 0
| $E$18 | Q6 | 0.032276 | 0
| $F$18 | Q8 | 0.050542 | 0
Restricciones
|  |  | Final | Lagrange
| Celda | Nombre | Valor | Multiplicador
| $A$36 | P Load # 1 | 1 | 37.6719
| $B$36 | P Load # 3 | 1.7 | 41.245
| $C$36 | P Load # 5 | 5.4869e-11 | 39.9947
| $D$36 | P Load # 6 | 3 | 39.8274
| $E$36 | P Load # 8 | 2.4575e-10 | 41.8307
| $A$38 | Q Load # 1 | -0.2 | 42.3942
| $B$38 | Q Load # 3 | 0.25 | 41.7206
| $C$38 | Q Load # 5 | -3.7487e-10 | 42.2057
| $D$38 | Q Load # 6 | 0.1 | 41.9368
| $E$38 | Q Load # 8 | -9.5893e-10 | 42.0601
| $B$29 | MVA 2 output MVA1 | 3.3225e-14 | 0
| $C$29 | MVA 2 output MVA3 | 12.25 | -2.7501
| $D$29 | MVA 2 output MVA5 | 1.7476 | 0
| $E$29 | MVA 2 output MVA6 | 4 | -1.2081
| $F$29 | MVA 2 output MVA8 | 9 | -1.6394
| $G$21 | P2 | 5.4207e-11 | -38.2196
| $G$23 | Q2 | 5.6085e-10 | -42.0503
| $H$21 | P4 | -1.8835e-11 | -39.7556
| $H$23 | Q4 | 3.3633e-10 | -42.0134
| $I$21 | P7 | 6.0442e-11 | -38.7892
| $I$23 | Q7 | 6.8624e-10 | -41.9877

## Estim.estado
Estimacion de Estado
nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8
| 0.99341 | 0.99394 | 0.99294 | 0.97646 | 1.0145 | 0.99237 | 1.0102 | 1.0036 | V Estimado |  |  |  |  | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| -0.057293 | -0.049881 | -0.0071775 | -0.026917 | -0.027567 | -0.027069 | -0.043567 | 0 | d Estimado |  |  | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
[12 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
| d4: FLUJO EN RAMAS POR ESTIMACION DEL ERROR MINIMO CUADRADO | Flujo | s2 |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
| d1: Rama P; d4: Rama Q | medido |  |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
P15 | d1: -0.64019; d4: Q15; d5: 0.35107 | -0.63 | 0.0001 | 1.0379 | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
P12 | d1: -0.14737; d4: Q12; d5: -0.0045241 | -0.149 | 8e-05 | 0.033367 | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
P17 | -0.21604 | P1 | -1.0036 | Q17 | 0.2128 | Q1 | 0.55935 |  | -0.213 | 0.0002 | 0.046334 | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
P25 | d1: -0.61305; d4: Q25; d5: 0.44929 | -0.615 | 0.00015 | 0.025449 | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
P21 | d1: 0.14748; d4: Q21; d5: 0.0034336 | 0.149 | 0.0001 | 0.02325
P23 | d1: -0.62915; d4: Q23; d5: -0.091615 | -0.63 | 8e-05 | 0.0090414 |  |  | G (Real) COMPONENT OF Y
P26 | -0.40172 | P2 | -1.4964 | Q26 | -0.073153 | Q2 | 0.28796 |  | -0.4 | 0.00015 | 0.019691 | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
P32 | d1: 0.63185; d4: Q32; d5: 0.064608 | 0.625 | 0.0002 | 0.23463 | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
P34 | d1: 0.83171; d4: Q34; d5: -0.58549 | 0.83 | 0.00015 | 0.019483 | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
P36 | d1: 0.41318; d4: Q36; d5: 0.025257 | 0.417 | 8e-05 | 0.18264 | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
P38 | -0.082094 | P3 | 1.7946 | Q38 | 0.098543 | Q3 | -0.39709 |  | -0.09 | 0.00015 | 0.41666 | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
P47 | d1: 0.39429; d4: Q47; d5: 1.0331 | 0.385 | 0.0001 | 0.86352 | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
P43 | d1: -0.82911; d4: Q43; d5: 0.55952 | -0.83 | 0.0001 | 0.0078811 | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
P45 | -0.061481 | P4 | -0.4963 | Q45 | 0.74489 | Q4 | 2.3375 |  | -0.06 | 0.0002 | 0.010964 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
P51 | d1: 0.64286; d4: Q51; d5: -0.37782 | 0.642 | 0.00015 | 0.0049505
P52 | d1: 0.61536; d4: Q52; d5: -0.47245 | 0.62 | 0.0001 | 0.21511 |  |  | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
P54 | 0.064381 | P5 | 1.3226 | Q54 | -0.7739 | Q5 | -1.6242 |  | 0.06 | 8e-05 | 0.23995 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
P62 | d1: 0.40265; d4: Q62; d5: 0.063869 | 0.4 | 0.0001 | 0.070064 | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
P63 | d1: -0.41236; d4: Q63; d5: -0.033452 | -0.41 | 0.0002 | 0.027805 | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
P68 | -0.98123 | P6 | -0.99094 | Q68 | 0.28317 | Q6 | 0.31359 |  | -1 | 0.0001 | 3.5233 | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
P71 | d1: 0.2167; d4: Q71; d5: -0.21939 | 0.217 | 0.0001 | 0.00088112 | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
P74 | d1: -0.39006; d4: Q74; d5: -1.0754 | -0.4 | 0.0002 | 0.49402 | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
P78 | -1.9528 | P7 | -2.1261 | Q78 | -0.54094 | Q7 | -1.8358 |  | -1.98 | 8e-05 | 9.2677 | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
P83 | d1: 0.08226; d4: Q83; d5: -0.1002 | 0.078 | 0.0002 | 0.09072 | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
P86 | d1: 0.98423; d4: Q86; d5: -0.31313 | 0.95 | 0.00015 | 7.8093 | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P87 | 1.9616 | P8 | 3.0281 | Q87 | 0.45242 | Q8 | 0.03909 |  | 1.93 | 0.0001 | 10.0006 |  |  | ANGLE OF Y
[9 empty] | Funcion Objetivo |  | 33.6039 | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
| d4: Limtes Voltaje |  |  |  | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
| d4: 1.03; d5: 0.97 |  |  |  | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
[12 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
[12 empty] | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
[12 empty] | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
[12 empty] | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Problema: Estimar los valores de voltaje y angulo para minimizar el error por minimos cuadrados usando solo las medidas de flujo en el sistema (dato).
Las restricciones son que los voltajes sean no negativos y que se encuentren dentro de los limites establecidos. La formulacion a aplicar es:
donde x representa los paramteros medidos, Nm es el número de medidads independientes, Zi es el iesima valor medido del parametro, σi es la varianza esperada de la iesima medida, fi es la relación funcional usada para calcular el iesimo parametro a partir de x, y E(x) es la medida residual total.

## Estim.estado 1
Estimacion de Estado
nodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8
| 0.99015 | 0.99239 | 1.0071 | 1.0083 | 0.98783 | 0.97483 | 1.0208 | 1.0229 | V Estimado |  |  |  |  | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| -0.054593 | -0.047649 | -0.0067952 | -0.0274 | -0.022058 | -0.023309 | -0.041478 | 0 | d Estimado |  |  | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
[12 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
| d4: FLUJO EN RAMAS POR ESTIMACION DEL ERROR MINIMO CUADRADO | Flujo | s2 |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
| d1: Rama P; d4: Rama Q | medido |  |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
P15 | d1: -0.6307; d4: Q15; d5: -0.11993 | -0.63 | 0.0001 | 0.0049622 | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
P12 | d1: -0.14086; d4: Q12; d5: 0.030286 | -0.149 | 8e-05 | 0.8281 | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
P17 | -0.22794 | P1 | -0.9995 | Q17 | 0.40505 | Q1 | 0.31541 |  | -0.213 | 0.0002 | 1.1157 | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
P25 | d1: -0.61498; d4: Q25; d5: -0.18393 | -0.615 | 0.00015 | 1.8345e-06 | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
P21 | d1: 0.14097; d4: Q21; d5: -0.031334 | 0.149 | 0.0001 | 0.64553
P23 | d1: -0.63295; d4: Q23; d5: 0.14533 | -0.63 | 8e-05 | 0.10871 |  |  | G (Real) COMPONENT OF Y
P26 | -0.39191 | P2 | -1.4989 | Q26 | -0.36131 | Q2 | -0.43124 |  | -0.4 | 0.00015 | 0.43648 | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
P32 | d1: 0.63578; d4: Q32; d5: -0.1736 | 0.625 | 0.0002 | 0.58057 | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
P34 | d1: 0.83306; d4: Q34; d5: 0.12178 | 0.83 | 0.00015 | 0.062238 | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
P36 | d1: 0.40899; d4: Q36; d5: -0.65151 | 0.417 | 8e-05 | 0.80109 | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
P38 | -0.085873 | P3 | 1.792 | Q38 | 0.15172 | Q3 | -0.55161 |  | -0.09 | 0.00015 | 0.11356 | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
P47 | d1: 0.39707; d4: Q47; d5: 0.41934 | 0.385 | 0.0001 | 1.4571 | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
P43 | d1: -0.83133; d4: Q43; d5: -0.13908 | -0.83 | 0.0001 | 0.017573 | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
P45 | -0.065173 | P4 | -0.49943 | Q45 | -0.42308 | Q4 | -0.14282 |  | -0.06 | 0.0002 | 0.13382 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
P51 | d1: 0.63279; d4: Q51; d5: 0.099117 | 0.642 | 0.00015 | 0.56602
P52 | d1: 0.61664; d4: Q52; d5: 0.16736 | 0.62 | 0.0001 | 0.11287 |  |  | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
P54 | 0.066066 | P5 | 1.3155 | Q54 | 0.41416 | Q5 | 0.68063 |  | 0.06 | 8e-05 | 0.45992 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
P62 | d1: 0.3935; d4: Q62; d5: 0.34544 | 0.4 | 0.0001 | 0.42308 | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
P63 | d1: -0.40624; d4: Q63; d5: 0.624 | -0.41 | 0.0002 | 0.070542 | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
P68 | -0.97644 | P6 | -0.98919 | Q68 | 1.5491 | Q6 | 2.5186 |  | -1 | 0.0001 | 5.55 | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
P71 | d1: 0.2295; d4: Q71; d5: -0.42063 | 0.217 | 0.0001 | 1.5616 | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
P74 | d1: -0.39599; d4: Q74; d5: -0.43017 | -0.4 | 0.0002 | 0.080471 | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
P78 | -1.954 | P7 | -2.1205 | Q78 | -0.13894 | Q7 | -0.98974 |  | -1.98 | 8e-05 | 8.4758 | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
P83 | d1: 0.086169; d4: Q83; d5: -0.15469 | 0.078 | 0.0002 | 0.3337 | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
P86 | d1: 0.98642; d4: Q86; d5: -1.649 | 0.95 | 0.00015 | 8.8446 | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P87 | 1.9621 | P8 | 3.0347 | Q87 | 0.05792 | Q8 | -1.7457 |  | 1.93 | 0.0001 | 10.2802 |  |  | ANGLE OF Y
[9 empty] | Componente rama |  | 42.2312 | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
| d4: Voltage limits |  |  |  | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
| d4: 1.03; d5: 0.97 |  |  |  | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
Voltajes medidos | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  | LSQ error del voltaje |  | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
| 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 1.04 | 1.03 |  |  | 5.6925 | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
s2 - Varianza | [11 empty] | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
| 0.0001 | 0.0001 | 9e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |  |  | 47.9237 | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Problema: Estimar los valores de voltaje y angulo para minimizar el error por minimos cuadrados sabiendo las medidas de flujo en el sistema y los voltajes junto con sus respectivas varianzas (datos).